Pos. ....) 	JUMPFLEX®-Messumformer

RTD-TC-Temperaturmessumformer

----------------------------------

____ Stück	JUMPFLEX®-Messumformer

RTD-TC-Temperaturmessumformer

analog

Der RTD-TC-Temperaturmessumformer

für RTD-Sensoren, Potentiometer, Wider-

stände und Thermoelemente dient zum

Überwachen und Melden von Signal-

zuständen von bis zu 2 Schaltschwellen.

Zusätzlich werden die erfassten Sensor-

bzw. Zustandsinformationen in ein

analoges Standardsignal gewandelt.

Merkmale:

• 	Relais mit Wechselkontakt reagiert

bei konfigurierten Messbereichs-

grenzen (Ein- und Ausschaltver-

zögerung und Grenzwertschalter-

funktion mit bis zu 2 Schwellwerten

konfigurierbar).

• 	Frei einstellbarer Pt-Faktor

• 	Einstellbarer Softwarefilter

• 	Simulation von Ein- und Ausgangs-

verhalten über das Interface-

Konfigurationsdisplay

• 	Eingabe von kundenspezifischen

Sensoren über die Interface-

Konfigurationssoftware

• 	Sichere 3-Wege-Trennung mit

3kV-Prüfspannung gemäß

EN 61010-1

• 	Ausgangsseitig analoge uni- und

bipolare Signale (Strom/Spannung)

• 	Zusätzlicher digitaler Meldeausgang

für konfigurierte Messbereichsgrenzen

• 	Einstellbare Übertragungskennlinie

Konfiguration:

Interface-Konfigurationssoftware;

Konfigurationsdisplay

Eingang RTD

Eingangssignal: RTD-Sensoren;

Potentiometer; Widerstände

Sensorarten: Pt10 … Pt2000

(erweiterbar)

Sensoranschluss: 2 Leiter;

3 Leiter; 4 Leiter; Differenz;

Potentiometer

Sensorspeisestrom: < 0,5 mA

Messbereich: −200 … +850 °C;

0 … 10 kΩ

Eingang TC

Eingangssignal: Thermoelemente

Sensorarten:

Thermoelement Typ J, K, E, R, N,

S, T, B, C

Messbereiche:

Typ J: −210 … +1200 °C;

Typ K: −200 … +1372 °C;

Typ E: −200 … +1000 °C;

Typ R: +250 … +1768 °C;

Typ N: −200 … +1300 °C;

Typ S: −50 … +1664 °C;

Typ T: −200 … +400 °C;

Typ B: +250 … +1820 °C;

Typ C: 0 … +2320 °C

Kaltstellenkompensation: ON/OFF

(Default: ON)

Kaltstellenfehler: 3 K (2 K typ.)

Ausgang (analog)

Ausgangssignal Strom: −24 … +24 mA

Ausgangssignal Spannung: −12 … +12 V

Bürde I-Ausgang: ≤ 600 Ω

Bürde U-Ausgang: ≥ 2 kΩ

Ausgang (digital)

Schaltspannung max.:

Angelegte Versorgungsspannung −0,3 V

Dauerstrom max. :

100 mA (keine interne Begrenzung)

Anzahl der Schaltschwellen: 1 bzw. 2

Anzug-/Abfallverzögerung: 0 … 60 s

Übertragung Eingang − Analoger Ausgang

Messpanne min.:

Eingang RTD: 50 K (50 Ω);

Eingang TC: 100 K

Übertragungsfehler:

≤ 0,1 % bei vollem Messbereich

Übertragungsfehler des eingestellten

Messbereichs:

≤ (100 K/eingestellter Messbereich [K]) %

Ausgang Relais

Kontaktart: 1 Wechsler (1 u)

Zulässige Schaltspannung max.: AC 250 V

Dauerstrom max. (Klemmen angereiht):

6 A (bis 60 °C / 3 A (60 … 70 °C)

Spannungsfestigkeit offener Kontakt:

1 kVeff

Anzahl der Schaltschwellen: 1 bzw. 2

Anzug-/Abfallverzögerung: 0 … 60 s

Allgemeine technische Daten

Versorgungsnennspannung US: DC 24 V

Versorgungsspannungsbereich:

DC 9,6 … 31,2 V

Stromaufnahme bei DC 24 V:

≤ (70 mA + IDO)

Messabweichung: < ±1 K

Temperaturkoeffizient: ≤ 0,01 %/K

Sicherheit und Schutz

Prüfspannung

(Eingang/Ausgang/Versorgung):

AC 3 kV; 50 Hz; 1 Min.

Schutzart: IP20

Sichere Trennung (Eingang/Relaiskontakt/

Ausgang/Versorgung): EN 61010-1

Spannung Außenleiter/Neutralleiter:

AC/DC 250 V

Überspannungskategorie: II

Verschmutzungsgrad: 2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:

−40 °C … +70 °C

Lagertemperatur:

−40 °C … +85 °C

Relative Luftfeuchte: 5 … 95 %

(nicht betauend)

Betriebshöhe über NN: max. 2000 m

Anschlusstechnik

Push-in CAGE CLAMP®

(picoMAX® 5.0)

Querschnitte

eindrähtig:

0,2 mm² ... 2,5 mm² / AWG 24 ... 12

feindrähtig:

0,2 mm² ... 2,5 mm² / AWG 24 ... 12

Abmessungen (BxHxT):

22,5 x 107 x 110 mm

Höhe ab Oberkante Tragschiene

Gewicht: 128 g

# Fabrikat:  	WAGO

Typ:	2857-535

oder gleichwertig

Fabrikat:  	.................

Typ:	.................

EP: ______   GP: ______